- 附件一：

- 检测项目数量标准一览表

- 所有检测项目结算时按实际检测项目及工程量进行调整。

4.1主体结构检测

| 检测项目 | 抽样规则 |  |  |  | 抽检数量（暂定） | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋保护层厚度、钢筋间距检测 | 抽样数量为构件总数的2%且不少于5个构件；当有悬挑构件时，抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50％。 |  |  |  | 40 | 构件 |  |  |
| 楼板厚度检测 | 抽样方法按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2015）附录F结构实体位置与尺寸偏差检验的规定进行。 |  |  |  | 30 | 构件 |  |  |
| 填充墙砌体植筋锚固力检测 | 检验批的容量 | 样本最小容量 | 检验批的容量 | 样本最小容量 | 50 | 根 |  |  |
|  | ≤90 | 5 | 281～500 | 20 |  |  |  |  |
|  | 91～150 | 8 | 501～1200 | 32 |  |  |  |  |
|  | 151～280 | 13 | 1201～3200 | 50 |  |  |  |  |
| 抹灰砂浆拉拔检测 | 相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的外墙及顶棚抹灰按每5000㎡作为一个检验批，每个检验批应取一组试件进行检测，不足5000㎡的也应取一组。 |  |  |  | 1 | 组 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下浮 %后总费用（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2附属物安装检测

| 检测项目 | 抽样规则 | 抽检数量（暂定） | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接地电阻检测 | 单位工程根据标准规范要求及现场检测环境结合确定检测数量，按设计要求，由监理（建设）、施工等各方根据现场的情况共同选定检测部位。 | 1975.7 | 平方米 |  |  |
| 绝缘电阻检测 | 单位工程根据标准规范要求及现场检测环境结合确定检测数量，按设计要求，由监理（建设）、施工等各方根据现场的情况共同选定检测部位。 | 1975.7 | 平方米 |  |  |
| 管道压力试验 | 单位工程根据标准规范要求及现场检测环境结合确定检测数量，每五层供水主管及子管作为1个检测点，由监理（建设）、施工等各方根据现场的情况共同选定检测部位 | 1975.7 | 平方米 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |
| 下浮 %后总费用（元） |  |  |  |  |  |

4.3建筑材料检测

| 检测 类别 | 检测项目 |  |  | 批 量 | 取样数量（暂定） | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | 抗压强度(边长150mm) |  |  | 每100盘但不超过100m3的同配比混凝土取样不少于1组：每一工作班拌制的同配合比混凝土取样不少于1组：同时还应考虑为检验结构或构件施工阶段混凝土强度所必需的试件组数。 | 120 | 组 |  |  |
|  | 抗压试件标准养护 |  |  |  | 120 | 组 |  |  |
|  | 抗渗等级≤P8 |  |  | 同一工程、同一混凝土等级、同一抗渗等级的混凝土，每台班不超过500m3，至少留置1组试块，且每单位工程不得少于两组。采用预拌混凝土的抗渗试件，留置组数可根据实际需要确定。 | 2 | 组 |  |  |
|  | 抗渗试件标准养护 |  |  |  | 2 | 组 |  |  |
|  | 氯离子检测 |  |  | 每单体工程不少于1组 | 1 | 组 |  |  |
| 砂浆 | 试块抗压强度 |  |  | 砌筑砂浆按每一个台班，同一配合比，同一层砌体或250m3砌体取1组试块。 | 30 | 组 |  |  |
|  | 标准养护 |  |  |  | 30 | 组 |  |  |
|  | 配合比设计 |  |  | 每个强度为1组每组送样：砂子30kg、水泥20kg | 2 | 组 |  |  |
| 水 泥 | 全套物理性能检验（ISO法） |  |  | 以同品种、同标号、同一出厂编号且同一次进场的，袋装水泥不超过200t,散装水泥不超过500t为一批。 | 1 | 组 |  |  |
| 钢筋 | 钢筋力学性能（屈服点、抗拉强度、伸长率、冷弯性能、等）、钢筋原材重量偏差 |  | ≤12mm | 以同一牌号、同一厂家、同一炉罐号、同一规格、同一进场时间的不大于60t的钢筋为一批，抽取1组试件。 | 15 | 组 |  |  |
|  |  |  | φ14-20 mm |  | 20 |  |  |  |
|  | 重量偏差 |  | ≤20mm |  | 75 |  |  |  |
| 建筑涂料（内外墙涂料、面漆、底漆等） | 容器中状态 |  |  | 以同一厂家、同规格、同色别、同批号的产品为一验收批。 | 1 | 项 |  |  |
|  | 施工性 |  |  |  |  | 项 |  |  |
|  | 低温稳定性 |  |  |  |  | 项 |  |  |
|  | 干燥时间 |  |  |  |  | 项 |  |  |
|  | 涂膜外观 |  |  |  |  | 项 |  |  |
|  | 对比率 |  |  |  |  | 项 |  |  |
|  | 耐洗刷性（500次） |  |  |  |  | 项 |  |  |
|  | 耐沾污性 |  |  |  |  | 项 |  |  |
|  | 耐水性 |  |  |  |  | 项 |  |  |
|  | 耐碱性 |  |  |  |  | 项 |  |  |
| 改性沥青防水卷材 | 厚度 |  |  | 以同一类型，同一规格，10000㎡为一批，不足10000㎡亦可作为一批，每组送样2m。 | 1 | 项 |  |  |
|  | 可溶物含量 |  |  |  |  | 项 |  |  |
|  | 拉力 |  |  |  |  | 项 |  |  |
|  | 延伸率 |  |  |  |  | 项 |  |  |
|  | 耐热性 |  |  |  |  | 项 |  |  |
|  | 低温柔性 |  |  |  |  | 项 |  |  |
|  | 不透水性 |  |  |  |  | 项 |  |  |
| 砂石 | 碎石或卵石 | 表观密度、堆积密度、空隙率、颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标等 |  | 以400m3或600t同产地同规格且同一次进场的为一验收批。不足者以一批计。碎石或者卵石每组送样80kg，沙子每组送样15kg。 | 1 | 组 |  |  |
|  | 砂子 | 表观密度、堆积密度、空隙率、颗粒级配、含泥量，泥块含量 |  |  | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 氯离子 |  |  | 1 | 组 |  |  |
| 钢管 | 钢管脚架扣件 | 抗滑性能、抗破坏性能、扭转刚度、抗拉性能、抗压性能 |  | 每批扣件必须大于280件，当批量超过10000件，超过部分应作另一批抽样 | 1 | 批 |  |  |
| 安全网/增强网 | 安全网 | 耐贯穿性 |  | 以同一品种、规格为一批，每批数量不超过500张 | 1组 | 组 |  |  |
| 土工击实试验 |  |  |  | 不同土源、不同土质检测1次。 | 1组 | 组 |  |  |
| 现场密实度检测 |  |  |  | 周边回填：按每20m检测1点；独立基础回填：每个独立基础每100㎡检测1点； 地下室底板垫层：每压实层每100 m2检测1点 | 50 | 点 |  |  |
| 费用合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下浮 %后总费用（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4室内环境污染物浓度检测

| 名 称 | 检测项目 | 抽检数量 | 单位 | 检测数量（暂定） | 单价 （元） | 小计（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内环境污染物 | TVOC | 每一工程抽检数量不得少房间总数的5%，并不得少于3间有代表性的房间，房间总数少3间时应全数检测 | 点 | 4 |  |  |  |
|  | 苯 |  | 点 | 4 |  |  |  |
|  | 氨 |  | 点 | 4 |  |  |  |
|  | 甲醛 |  | 点 | 4 |  |  |  |
|  | 氡浓度 |  | 点 | 4 |  |  |  |
| 费用合计（元）） |  |  |  |  |  |  |  |
| 下浮 %后总费用（元） |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.5建筑节能检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项工程 | 检测项目 | 取样方法 | 检测数量 （暂定） | 单价 （元） | 小计（元） | 备 注 |
| 1 | 屋面节能工程 | 挤塑聚苯乙烯泡沫板的导热系数、压缩强度 | 每组2块规格为300mm×300mm×原厚，5块规格为 100mm×100mm×原厚 | 3 |  |  |  |
|  |  | 挤塑聚苯乙烯泡沫板的燃烧性能 | 每组6块，纵向、横向各三块，规格为250mm×90mm×60 mm | 3 |  |  |  |
| 2 | 墙体节能工程 | 墙体传热系数 | 试验室内每组做一幅1500mm×1500mm墙 | 3 |  |  |  |
|  |  | 增强网 | 6米/组 | 3 |  |  |  |
|  |  | 建筑保温砂浆导热系数、密度、抗压强度（原材料） | 10kg/组 | 3 |  |  |  |
|  |  | 建筑保温砂浆的导热系数、密度、抗压强度（同条件养护试块） | 每组2块300mm×300mm×30mm，6块规格为70.7mm×70.7mm×70.7mm | 3 |  |  |  |
|  |  | 节能构造钻芯 | 钻取直径70㎜的芯样 | 3 |  |  |  |
| 3 | 门窗节能工程 | 玻璃的可见光透射比、遮阳系数 | 规格为50mm×50mm 3块；双层玻璃内、外层玻璃50mm×50m各3块 | 1 |  |  |  |
|  |  | 中空玻璃露点 | 510㎜×360㎜ ×实际厚度，20块 | 1 |  |  |  |
|  |  | 门窗物理三性 | 3樘一组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 铝合金型材 | 每单位工程同一厂家同一品种同一类型的产品检测不少于3组 | 3 |  |  |  |
| 4 | 配电与照明节能工程 | 电线截面和每芯导体电阻值 | 每单位工程同厂家各种规格的电线总数的10％，且不少于2个规格 | 2 |  |  |  |
|  |  | 电缆截面和每芯导体电阻值 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 功率密度 | 每种功能区检测不少于2处 | 4 |  |  |  |
|  |  | 照度 |  | 50 |  |  |  |
| 费用合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 下浮 %后总费用（元） |  |  |  |  |  |  |  |

4.6桩基项目检测

根据国家计委、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》〔2002修订本〕（简称《收费标准》）收费，岩土工程检测监测技术工作费收费比例为22%，计算如下：

（1）基桩竖向抗压静载荷试验数量及费用表

| 基桩竖向抗压静载荷试验数量及费用表(工程桩) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩类型号 | 试验数量（根） | 单桩竖向抗压承载力特征值（kN） | 垂直静载试验加荷最大值（kN） | 收费单价（元/根） | 试验费合计（元） |
| 旋挖钻孔灌注桩 | 3 | 1200 | 2400 |  |  |
| 基桩竖向抗压静载荷试验实物工作费 |  |  |  |  |  |
| 基桩竖向抗压静载荷试验技术工作费22% |  |  |  |  |  |
| 基桩竖向抗压静载荷试验总费用 |  |  |  |  |  |
| 基桩竖向抗压静载荷试验费用下浮 %计算 |  |  |  |  |  |
| 注：1.按《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014），检测数量不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1%，且不应少于3根；当总桩数小于50根时，检测数量不应少于2根。 2.垂直静载试验加荷最大值参照该工程桩基说明计取。 3.以实际检测数量为准。 |  |  |  |  |  |

（2）基桩低应变法检测数量及费用表

| 基桩低应变法检测数量及费用表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 试验数量（根） | 收费单价（元/根） | 试验费合计（元） |
| 工程桩 | 24 |  |  |
| 基桩低应变法检测实物工作费 |  |  |  |
| 基桩低应变法检测技术工作费 |  |  |  |
| 基桩低应变法检测总费用 |  |  |  |
| 基桩低应变法检测费用下浮 %计算 |  |  |  |
| 注：1.《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）要求： （1）建筑桩基设计等级为甲级，或地质条件复杂或成桩质量可靠性低的灌 注桩工程，检测数量不少于总桩数的30%，且不少于20根；其他 桩基工程，检测数量不少于总桩数的20%，且不少于10根； （2）除符合本条上款规定外，每个柱下承台检测桩数不应少于1根。 2.以实际发生量为准。 |  |  |  |

- 超声波完整性检测：

| 超声波完整性检测数量及费用表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 试验数量（根） | 收费单价（元/剖面） | 试验费合计（元） |
| 工程桩 | 10 |  |  |
| 基桩低应变法检测实物工作费 |  |  |  |
| 基桩低应变法检测技术工作费 |  |  |  |
| 基桩低应变法检测总费用 |  |  |  |
| 基桩低应变法检测费用下浮 %计算 |  |  |  |

暂定总价合计：主体结构检测费+附属物安装检测费+建筑材料检测费+建筑节能检测费+室内环境检测费+桩基项目检测费